ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ИЗ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАНАДИЕВЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ, РАЗМЕРЫ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ:

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;

р = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;

р = 9,81 МПа (100 кгс/см2), t = 540 °С;

р = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С

ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОСТ 108.720.05-82

Срок действия стандартов не ограничен в соответствии 
с указанием Госстандарта РФ № 1/28-332 от 15.02.94

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

СОГЛАСОВАН с Главным управлением по проектированию и научно-исследовательским работам Министерства энергетики и электрификации СССР

Л.М. ВОРОНИН

Отраслевые стандарты 
на детали и сборочные единицы 
с расчетным ресурсом 200 тыс. ч

ОСТ 108.720.05-82

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

| ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ | ОСТ 108.720.05-82 Взамен НО 778-66 в части pном = 255 кгс/см2, t = 545 °С; ОСТ 24.720.12 в части pном = 140 кгс/см2, t = 560 °С; pном = 140 кгс/см2, t = 545 °С; pном = 100 кгс/см2, t = 540 °С; pном = 41 кгс/см2, t = 545 °С |
| --- | --- |

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

с 01.01.85

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на тройники равнопроходные для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным давлением и температурой пара:

p = 25,01 МПа (255 кгс/см2), t = 545 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С;

p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С;

p = 9,81 МПа (100 кгс/см2), t = 540 °С;

p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С.

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал - сталь марки 12Х1МФ по ТУ 14-1-3987 Гр. IIТ ОСТ 108.030.113.

4. Остальные технические требования - по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.

5. Исполнение, указанное в скобках, применять по согласованию с предприятием-изготовителем.

6. Пример условного обозначения тройника равнопроходного исполнения 02 с условным проходом Dy = 15 мм:

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 15 02 ОСТ 108.720.05.

7. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.720.05

* Размер для справок.

Размеры, мм

| Исполнение | Условный проход Dу | Присоединяемые трубы | D | D1 | d | S, не менее | S1, не менее | L | L1 | α, . . .° | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр | Толщина стенки | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |  |
| p = 25,01 МПа (255 кгс/см2), t = 545°С |
| 01 | 10 | 16 | 3,5 | 17 | + 0,5 | 20 | + 1,1 - 0,5 | 9 | + 0,36 | 3,2 | 4,0 | 60 | + 4 - 2 | 30 | + 2 - 1 | 45 | ± 2 | 0,15 |
| 02 | 15 | 28 | 6 | 29 |  | 35 | + 1,3 - 0,7 | 16 | + 0,43 | 5,4 | 8,0 | 80 |  | 40 |  | 35 | + 2 - 5 | 0,66 |
| 03 | 32 | 57 | 12 | 58 | + 1,0 | 63 | + 1,9 - 1,0 | 31 | + 0,62 | 11,7 | 14,0 | 130 |  | 65 |  |  |  | 3,20 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С; p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С; p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С; p = 9,81 МПа (100 кгс/см2), t = 540 °С; p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С |
| 04 | 10 | 16 | 2,5 | 17 | + 0,5 | 20 | + 1,1 - 0,5 | 11 | + 0,4.3 | 2,3 | 3,0 | 60 | + 4 - 2 | 30 | + 2 - 1 | 45 | ± 2 | 0,11 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 560 °С; p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 545 °С |
| 05 | 20 | 28 | 4,5 | 29 | + 0,5 | 35 | + 1,3 - 0,7 | 19 | + 0,52 | 4,1 | 6,5 | 80 | + 4 - 2 | 40 | + 2 - 1 | 35 | + 2 - 5 | 0,56 |
| 06 | 50 | 76 | 13 | 77 | + 1,0 | 82 | + 2,4 - 1,2 | 50 | + 0,62 | 11,7 | 14,0 | 180 |  | 90 |  |  |  | 6,15 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С; p = 9,81 МПа (100 кгс/см2), t = 540 °С; p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С |
| 07 | 20 | 28 | 3 | 29 | + 0,5 | 35 | + 1,3 - 0,7 | 22 | + 0,52 | 2,7 | 5,0 | 80 | + 4 - 2 | 40 | + 2 - 1 | 35 | + 2 - 5 | 0,45 |
| p = 13,73 МПа (140 кгс/см2), t = 515 °С |
| (08) | 65 | 76 | 9 | Ч | + 1,0 | 88 | + 2,4 - 1,2 | 58 | + 0,46 | 8,1 | 13,0 | 180 | + 4 - 2 | 90 | + 2 - 1 | 35 | + 2 - 5 | 5,42 |
| p = 4,02 МПа (41 кгс/см2), t = 545 °С |
| 09 | 50 | 57 | 3,5 | 58 | + 0,5 | 63 | + 1,9 - 1,0 | 50 | + 0,62 | 3,2 | 4,5 | 130 | + 4 - 2 | 65 | + 2 - 1 | 35 | + 2 - 5 | 1,40 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М. Христюк, канд. техн. наук; Д.Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководитель темы); Г.Н. Смирнов (руководитель темы); Л.Н. Жылюк; В.Н. Шанский; Н.В. Москаленко; Д.Ф. Фомина; Г.А. Мисирьянц; В.Ф. Логвиненко; Ф.А. Гловач; А.З. Гармаш; Н.Г. Мазин; А.С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стандартам за № 8257000 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.720.12, НО 778-66

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ОСТ 24.125.60-87 | 4 |
| ОСТ 108.030.113-87 | 3; 4 |
| ТУ 14-1-3987-85 | 3 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.