
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ 
НА Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 12820-80
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ 
на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)
Конструкция и размеры
Steel plane welded flanges for Pnom 
from 0,1 to 2,5 MPa (from 1 to 25 kgf/cm2). 
Design and dimensions
	ГОСТ 
12820-80


Срок действия с 01.01.83
до 01.01.93
Изменение № 4 ГОСТ 12820-80фланцы стальные плоские приварные на Pу от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 403
Дата введения 01.10.92
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные плоские приварные фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 203 до 573 К (от минус 70 до плюс 300 °С).

Требования пп. 1, 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 10; 11 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблицах 1-5.

Для Ру 0,1-1,0 МПа                                              Для Ру 1,6 и 2,5 МПа

(1-10 кгс/см2)                                                        (16 и 25 кгс/см2)




Примечания:
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra 100 мкм.
2. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (55 ± 3)°.
Таблица 1

Размеры, мм

	Проход условный Dy
	Py 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2)

	
	dн
	dв
	b
	Масса, кг

	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной

	10
	14
	15
	8
	0,25
	0,25
	0,24

	15
	18
	19
	
	0,29
	0,29
	0,27

	20
	20
	26
	10
	0,45
	0,45
	0,42

	25
	32
	33
	
	0,55
	0,55
	0,52

	32
	38
	39
	
	0,79
	0,79
	0,75

	40
	45
	46
	
	0,95
	0,93
	0,90

	50
	57
	59
	
	1,04
	1,02
	0.98

	65
	76
	78
	11
	1,39
	1,37
	1,32

	80
	89
	91
	
	1,84
	1,79
	1,74

	100
	108 (А)
	110
	
	2,14
	2,11
	2,01

	
	114 (Б)
	116
	
	2,05
	1,99
	1,92

	125
	133 (А)
	135
	13
	2,60
	2,56
	2,42

	
	140 (Б)
	142
	
	2,47
	2,38
	2,29

	150
	152 (А)
	154
	
	3,61
	3,62
	3,41

	
	159 (Б)
	161
	
	3,43
	3,39
	3,23

	
	168 (В)
	170
	
	3,20
	3,09
	3,00

	(175)
	194
	196
	
	3,77
	3,73
	3,55

	200
	219
	222
	15
	4,73
	4,69
	4,48

	(225)
	245
	245
	17
	5,93
	5,95
	5,64

	250
	273
	273
	18
	6,95
	6,92
	6,62

	300
	325
	325
	
	9,33
	9,22
	8,79

	350
	377
	377
	
	10,45
	10,33
	9,87

	400
	426
	426
	
	11,64
	11,51
	9,96

	(450)
	480
	480
	20
	14,56
	14,35
	13,82

	500
	530
	530
	
	16,01
	15,86
	15,15

	600
	630
	630
	
	21,35
	21,03
	20,08

	(700)
	720
	720
	21
	29,15
	28,73
	27,13

	800
	820
	820
	
	36,63
	36,15
	34,14

	(900)
	920
	920
	23
	44,20
	-
	-

	1000
	1020
	1020
	25
	52,58
	
	

	1200
	1220
	1220
	
	62,36
	
	

	1400
	1420
	1420
	27
	77,60
	
	

	1600
	1620
	1620
	
	94,30
	
	

	(1800)
	1820
	1820
	30
	116,60
	
	

	2000
	2020
	2020
	
	132,98
	
	

	(2200)
	2220
	2220
	36
	190,30
	
	

	2400
	2420
	2420
	41
	237,22
	
	


Таблица 2

Размеры, мм

	Проход условный Dy
	Py0,6 МПа (6 кгс/см2)

	
	dн
	dв
	b
	Масса, кг

	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной

	10
	14
	15
	10
	0,31
	0,31
	0,30

	15
	18
	19
	
	0,33
	0,33
	0,32

	20
	25
	26
	12
	0,53
	0,53
	0,51

	25
	32
	33
	
	0,64
	0,64
	0,62

	32
	38
	39
	13
	1,01
	1,02
	0,98

	40
	45
	46
	
	1,21
	1,19
	1,16

	50
	57
	59
	
	1,33
	1,30
	1,27

	65
	76
	78
	
	1,63
	1,60
	1,55

	80
	89
	91
	15
	2,44
	2,40
	2,35

	100
	108 (А)
	110
	
	2,85
	2,81
	2,72

	
	114 (Б)
	116
	
	2,73
	2,66
	2,60

	125
	133 (А)
	135
	17
	3,88
	3,84
	3,70

	
	140 (Б)
	142
	
	3,68
	3,59
	3,50

	150
	152 (А)
	154
	
	4,63
	4,65
	4,43

	
	159 (Б)
	161
	
	4,39
	4,36
	4,19

	
	168 (В)
	170
	
	4,09
	3,98
	3,89

	(175)
	194
	196
	19
	5,36
	5,33
	5,14

	200
	219
	222
	
	5,89
	5,86
	5,65

	(225)
	245
	245
	
	6,60
	6,60
	6,29

	250
	273
	273
	20
	7,67
	7,64
	7,34

	300
	325
	325
	
	10,28
	10,18
	9,74

	350
	377
	377
	22
	12,58
	12,45
	12,00

	400
	426
	426
	24
	15,20
	15,07
	14,53

	(450)
	480
	480
	
	17,25
	17,04
	16,52

	500
	530
	530
	25
	19,72
	19,57
	18,86

	600
	630
	630
	
	26,24
	25,91
	24,96

	(700)
	720
	720
	27
	36,68
	36,27
	35,28

	800
	820
	820
	
	46,14
	45,66
	43,65

	(900)
	920
	920
	29
	55,10
	-
	-

	1000
	1020
	1020
	31
	64,36
	
	

	1200
	1220
	1220
	34
	99,03
	
	

	1400
	1420
	1420
	43
	161,45
	
	

	1600
	1620
	1620
	48
	203,05
	
	


Таблица 3

Размеры, мм

	Проход условный Dy
	Py 1,0 МПа (10 кгс/см2)

	
	dн
	dв
	b
	Масса, кг

	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной

	10
	14
	15
	10
	0,46
	0,46
	0,44

	15
	18
	19
	
	0,51
	0,51
	0,49

	20
	25
	26
	12
	0,74
	0,75
	0,71

	25
	32
	33
	
	0,89
	0,89
	0,84

	32
	38
	39
	14
	1,40
	1,39
	1,34

	40
	45
	46
	15
	1,71
	1,72
	1,67

	50
	57
	59
	
	2,06
	2,03
	1,99

	65
	76
	78
	17
	2,80
	2,77
	2,69

	80
	89
	91
	
	3,19
	3,13
	3,08

	100
	108 (А)
	110
	19
	3,96
	3,94
	3,76

	
	114 (Б)
	116
	
	3,81
	3,76
	3,61

	125
	133 (А)
	135
	21
	5,40
	5,38
	5,18

	
	140 (Б)
	142
	
	5,15
	5,08
	4,93


	150
	152 (А)
	154
	
	6,92
	6,97
	6,62

	
	159 (Б)
	161
	
	6,62
	6,62
	6,33

	
	168 (В)
	170
	
	6,24
	6,17
	5,95

	(175)
	194
	196
	
	7,32
	7,31
	7,02

	200
	219
	222
	
	8,05
	8,04
	7,71

	(225)
	245
	245
	
	9,30
	9,30
	9,05

	250
	273
	273
	23
	10,65
	10,66
	10,22

	300
	325
	325
	24
	12.90
	12,89
	12,21

	350
	377
	377
	
	15,85
	15,79
	14,96

	400
	426
	426
	26
	21,56
	21,51
	20,49

	(450)
	480
	480
	
	22,76
	22,68
	21,67

	500
	530
	530
	28
	22,70
	28,02
	26,86

	600
	630
	630
	31
	39,40
	39,26
	37,48

	(700)
	720
	720
	34
	59,46
	58,58
	56,45

	800
	820
	820
	37
	79,16
	77,89
	76,08

	(900)
	920
	920
	40
	94,13
	-
	-

	1000
	1020
	1020
	43
	118,43
	
	

	1200
	1220
	1222
	51
	197,44
	
	

	1400
	1420
	1420
	60
	278,92
	
	

	1600
	1620
	1620
	70
	422,65
	
	


Таблица 4

Размеры, мм

	Проход условный Dy
	Py 1,6 МПа (16 кгс/см2)

	
	dн
	dв
	b
	Масса, кг

	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной

	10
	14
	15
	12
	0,54
	0,54
	0,53

	15
	18
	19
	
	0,61
	0,61
	0,58

	20
	25
	26
	14
	0,86
	0,86
	0,83

	25
	32
	33
	16
	1,17
	1,17
	1,13

	32
	38
	39
	
	1,58
	1,58
	1,53

	40
	45
	46
	17
	1,96
	1,93
	1,89

	50
	57
	59
	19
	2,58
	2,54
	2,50

	65
	76
	78
	21
	3,42
	3,38
	3,30

	80
	89
	91
	
	3,71
	3,71
	3,70

	100
	108 (А)
	110
	23
	4,73
	4,72
	4,53

	
	114 (Б)
	116
	
	4,55
	4,51
	4,35

	125
	133 (А)
	135
	25
	6,38
	6,38
	6,15

	
	140 (Б)
	142
	
	6,08
	6,03
	5,85

	150
	152 (А)
	154
	
	8,16
	8,21
	7,87

	
	159 (Б)
	161
	
	7,81
	7,81
	7,52

	
	168 (В)
	170
	
	7,36
	7,29
	7,07

	(175)
	194
	196
	
	8,64
	8,63
	8,34

	200
	219
	222
	27
	10,10
	10,21
	9,88

	(225)
	245
	245
	
	11,70
	12,08
	11,66

	250
	273
	273
	28
	14,49
	14,48
	14,06

	300
	325
	325
	
	17,78
	17,59
	17,12

	350
	377
	377
	30
	22,88
	22,65
	21,99

	400
	426
	426
	34
	31,00
	30,76
	29,94

	(450)
	480
	480
	38
	39,64
	39,08
	38,55

	500
	530
	530
	44
	57,01
	56,17
	55,74

	600
	630
	630
	45
	80,03
	79,03
	78,80

	(700)
	720
	720
	47
	84,21
	84,34
	83,06

	800
	820
	820
	49
	104,41
	103,15
	101,34

	(900)
	920
	920
	54
	128,60
	-
	-

	1000
	1020
	1020
	58
	179,37
	
	

	1200
	1220
	1220
	71
	297,78
	
	


Таблица 5

Размеры, мм

	Проход условный Dy
	Py 2,5 МПа (25 кгс/см2)

	
	dн
	dв
	b
	Масса, кг

	
	
	
	
	с соединительным выступом
	с выступом
	с впадиной

	10
	14
	15
	14
	0,63
	0,64
	0,61

	15
	18
	19
	
	0,70
	0,71
	0,68

	20
	25
	26
	16
	0,98
	0,97
	0,94

	25
	32
	33
	
	1,17
	1,17
	1,13

	32
	38
	39
	18
	1,77
	1,76
	1,72

	40
	45
	46
	19
	2,18
	2,15
	2,11

	50
	57
	59
	21
	2,71
	2,80
	2,76

	65
	76
	78
	
	3,22
	3,21
	3,14

	80
	89
	91
	23
	4,06
	4,00
	3,95

	100
	108 (А)
	110
	25
	5,92
	5,89
	5,72

	
	114 (Б)
	116
	
	5,72
	5,66
	5,52

	125
	133 (А)
	135
	27
	8,26
	8,25
	8,23

	
	140 (Б)
	142
	
	7,94
	8,07
	7,91

	150
	152 (А)
	154
	
	10,51
	10,50
	10,22

	
	159 (Б)
	161
	
	10,12
	10,07
	9,83

	
	168 (В)
	170
	
	9,63
	9,51
	9,34

	(175)
	194
	196
	29
	11,49
	11,43
	11,19

	200
	219
	222
	
	13,34
	13,24
	13,01

	(225)
	245
	245
	31
	16,93
	16,82
	16,52

	250
	273
	273
	
	18,90
	18,78
	18,52

	300
	325
	325
	32
	23,95
	23,53
	23,29

	350
	377
	377
	38
	34,35
	34,57
	34,18

	400
	426
	426
	40
	44,62
	44,01
	43,56

	(450)
	480
	480
	44
	51,80
	51,10
	50,71

	500
	530
	530
	48
	67,30
	66,63
	66,36

	600
	630
	630
	49
	90,87
	89,13
	88,91

	(700)
	720
	720
	55
	126,82
	124,92
	124,11

	800
	820
	820
	63
	181,43
	174,52
	174,15


Примечания к табл. 1-5.
1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
2. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
3. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.

Допускается изготовление фланцев с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.

Пример условного обозначения при заказе круглого стального плоского приварного фланца Dy 50 мм на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) из стали 25, исполнения 1 (с соединительным выступом):

Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
То же, квадратного:

Фланец квадратный 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80
При заказе фланцев с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.

При заказе фланцев Dy 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл. 1-5.

4. Фланцы рекомендуется изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка.

Допускается изготовлять фланцы другими методами.

1-4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5. Предельные отклонения размеров:

dв-по Н 14 (при получении штамповкой-по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);

b-для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой-по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 4).
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения-по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

7. Допускается применение труб других диаметров.

8. Допускается для фланцев Dy > 200 мм расточка внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм; для фланцев Dy 200 мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.

9. (Исключен, Изм. № 2).
10. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование по ГОСТ 12816-80.

11. Коды ОКП указаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное
КОДЫ ОКП
	Обозначение фланца
	Фланцы из углеродистой и легированной стали
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали

	
	Коды ОКП

	Круглые фланцы
	 
	 

	1-10-2,5;
	2-10-2,5;
	3-10-2,5
	37 9941 4058 06
	37 9941 5001 08

	1-15-2,5;
	2-15-2,5;
	3-15-2,5
	37 9941 4059 05
	37 9941 5002 07

	1-20-2,5;
	2-20-2,5;
	3-20-2,5
	37 9941 4060 01
	37 9941 5003 06

	1-25-2,5;
	2-25-2,5;
	3-25-2,5
	37 9941 4061 00
	37 9941 5004 05

	1-32-2,5;
	2-32-2,5;
	3-32-2,5
	37 9941 4062 10
	37 9941 5005 04

	1-40-2,5;
	2-40-2,5;
	3-40-2,5
	37 9941 4063 09
	37 9941 5004 03

	1-50-2,5;
	2-50-2,5;
	3-50-2,5
	37 9941 4064 08
	37 9941 5005 02

	1-65-2,5;
	2-65-2,5;
	3-65-2,5
	37 9941 4065 07
	37 9941 5006 01

	1-80-2,5;
	2-80-2,5;
	3-80-2,5
	37 9941 4066 06
	37 9941 5007 00

	1-100-2,5;
	2-100-2,5;
	3-100-2,5
	37 9941 4067 05
	37 9941 5008 10

	1-125-2,5;
	2-125-2,5;
	3-125-2,5
	37 9941 4068 04
	37 9941 5009 09

	1-150-2,5;
	2-150-2,5;
	3-150-2,5
	37 9941 4069 03
	37 9941 5010 07

	1-175-2,5;
	2-175-2,5;
	3-175-2,5
	37 9941 4070 10
	37 9941 5011 06

	1-200-2,5;
	2-200-2,5;
	3-200-2,5
	37 9941 4071 09
	37 9941 5012 05

	1-225-2,5;
	2-225-2,5;
	3-225-2,5
	37 9941 4072 08
	37 9941 5013 04

	1-250-2,5;
	2-250-2,5;
	3-250-2,5
	37 9941 4073 07
	37 9941 5014 03

	1-300-2,5;
	2-300-2,5;
	3-300-2,5
	37 9941 4074 06
	37 9941 5015 02

	1-350-2,5;
	2-350-2,5;
	3-350-2,5
	37-9941 4075 05
	37 9941 5016 01

	1-400-2,5;
	2-400-2,5;
	3-400-2,5
	37-9941 4076 04
	37 9941 5017 00

	1-450-2,5;
	2-450-2,5;
	3-450-2,5
	37 9941 4077 03
	37 9941 5018 10

	1-500-2,5;
	2-500-2,5;
	3-500-2,5
	37 9941 4078 02
	37 9941 5019 09

	1-600-2,5;
	2-600-2,5;
	3-600-2,5
	37 9941 4079 01
	37 9941 5020 05

	1-700-2,5;
	2-700-2,5;
	3-700-2,5
	37 9941 4080 08
	37 9941 5021 04

	1-800-2,5;
	2-800-2,5;
	3-800-2,5
	37 9941 4081 07
	37 9941 5022 03

	1-900-2,5
	 
	 
	37 9941 4082 06
	37 9941 5023 02

	1-1000-2,5
	 
	 
	37 9941 4083 05
	37 9941 5024 01

	1-1200-2,5
	 
	 
	37 9941 4084 04
	37 9941 5025 00

	1-1400-2,5
	 
	 
	37 9941 4085 03
	37 9941 5026 10

	1-1600-2,5
	 
	 
	37 9941 4086 02
	37 9941 5027 09

	1-1800-2,5
	 
	 
	37 9941 4609 08
	37 9941 5469 09

	1-2000-2,5
	 
	 
	37 9941 4610 04
	37 9941 5470 05

	1-2200-2,5
	 
	 
	37 9941 4611 03
	37 9941 5471 04

	1-2400-2,5
	 
	 
	37 9941 4612 02
	37 9941 5472 03

	Квадратные фланцы
	 
	 

	1-10-2,5;
	2-10-2,5;
	3-10-2,5
	37 9955 4001 08
	37 9955 5001 04

	1-15-2,5;
	2-15-2,5;
	3-15-2,5
	37-9955 4002 07
	37 9955 5002 03

	1-20-2,5;
	2-20-2,5;
	3-20-2,5
	37 9955 4003 06
	37 9955 5003 02

	1-25-2,5;
	2-25-2,5;
	3-25-2,5
	37 9955 4004 05
	37 9955 5004 01

	1-32-2,5;
	2-32-2,5;
	3-32-2,5
	37 9955 4005 04
	37 9955 5005 00

	1-40-2,5;
	2-40-2,5;
	3-40-2,5
	37 9955 4006 03
	37 9955 5006 10

	1-50-2,5;
	2-50-2,5;
	3-50-2,5
	37 9955 4007 02
	37 9955 5007 09

	1-65-2,5;
	2-65-2,5;
	3-65-2,5
	37 9955 4008 01
	37 9955 5008 08

	1-80-2,5;
	2-80-2,5;
	3-80-2,5
	37 9955 4009 00
	37 9955 5009 07

	1-100-2,5;
	2-100-2,5;
	3-100-2,5
	37 9955 4010 07
	37 9955 5010 03

	Круглые фланцы
	 
	 

	1-10-6;
	2-10-6;
	3-10-6
	37 9941 4087 01
	37 9941 5028 08

	1-15-6;
	2-15-6;
	3-15-6
	37 9941 4088 00
	37 9941 5029 07

	1-20-6;
	2-20-6;
	3-20-6
	37 9941 4089 10
	37 9941 5030 03

	1-25-6;
	2-25-6;
	3-25-6
	37 9941 4090 06
	37 9941 5031 02

	1-32-6;
	2-32-6;
	3-32-6
	37 9941 4091 05
	37 9941 5032 01

	1-40-6;
	2-40-6;
	3-40-6
	37 9941 4092 01
	37 9941 5033 00

	1-50-6;
	2-50-6;
	3-50-6
	37 9941 4093 03
	37 9941 5034 10

	1-65-6;
	2-65-6;
	3-65-6
	37 9941 4094 02
	37 9941 5035 09

	1-80-6;
	2-80-6;
	3-80-6
	37 9941 4095 01
	37 9941 5036 08

	1-100-6;
	2-100-6;
	3-100-6
	37 9941 4096 00
	37 9941 5037 07

	1-125-6;
	2-125-6;
	3-125-6
	37 9941 4097 10
	37 9941 5038 06

	1-150-6;
	2-150-6;
	3-150-6
	37 9941 4098 09
	37 9941 5039 05

	1-175-6;
	2-175-6;
	3-175-6
	37 9941 4099 08
	37 9941 5040 04

	1-200-6;
	2-200-6;
	3-200-6
	37 9941 4100 10
	37 9941 5041 00

	1-225-6;
	2-225-6;
	3-225-6
	37 9941 4101 09
	37 9941 5042 10

	1-250-6;
	2-250-6;
	3-250-6
	37 9941 4102 08
	37 9941 5043 09

	1-300-6;
	2-300-6;
	3-300-6
	37 9941 4103 07
	37 9941 5044 08

	1-350-6;
	2-350-6;
	3-350-6
	37 9941 4104 06
	37 9941 5045 07

	1-400-6;
	2-400-6;
	3-400-6
	37 9941 4105 05
	37 9941 5046 06

	1-450-6;
	2-450-6;
	3-450-6
	37 9941 4106 04
	37 9941 5047 05

	1-500-6;
	2-500-6;
	3-500-6
	37 9941 4107 03
	37 9941 5048 04

	1-600-6;
	2-600-6;
	3-600-6
	37 9941 4108 02
	37 9941 5049 03

	1-700-6;
	2-700-6;
	3-700-6
	37 9941 4109 01
	37 9941 5050 10

	1-800-6;
	2-800-6;
	3-800-6
	37 9941 4110 08
	37 9941 5051 09

	1-900-6
	 
	 
	37 9941 4111 07
	37 9941 5052 08

	1-1000-6
	 
	 
	37 9941 4112 06
	37 9941 5053 07

	1-1200-6
	 
	 
	37 9941 4613 01
	37 9941 5473 02

	1-1400-6
	 
	 
	37 9941 4614 00
	37 9941 5474 01

	1-1600-6
	 
	 
	37 9941 4615 10
	37 9941 5475 00

	Квадратные фланцы
	 
	 

	1-10-6;
	2-10-6;
	3-10-6
	37 9955 4011 06
	37 9955 5011 02

	1-15-6;
	2-15-6;
	3-15-6
	37 9955 4012 05
	37 9955 5012 01

	1-20-6;
	2-20-6;
	3-20-6
	37 9955 4013 04
	37 0955 5013 00

	1-25-6;
	2-25-6;
	3-25-6
	37 9955 4014 03
	37 9955 5014 10

	1-32-6;
	2-32-6;
	3-32-6
	37 9955 4015 02
	37 9955 5015 09

	1-40-6;
	2-40-6;
	3-40-6
	37 9955 4016 01
	37 9955 5016 08

	1-50-6;
	2-50-6;
	3-50-6
	37 9955 4017 00
	37 9955 5017 07

	1-65-6;
	2-65-6;
	3-65-6
	37 9955 4018 10
	37 9955 5018 06

	1-80-6;
	2-80-6;
	3-80-6
	37 9955 4019 09
	37 9955 5019 05

	1-100-6;
	2-100-6;
	3-100-6
	37 9955 4020 05
	37 9955 5020 01

	Круглые фланцы
	 
	 

	1-10-10;
	2-10-10;
	3-10-10
	37 9941 4113 05
	37 9941 5054 06

	1-15-10;
	2-15-10;
	3-15-10
	37 9941 4114 04
	37 9941 5055 05

	1-20-10;
	2-20-10;
	3-20-10
	37 9941 4115 03
	37 9941 5056 04

	1-25-10;
	2-25-10;
	3-25-10
	37 9941 4116 02
	37 9941 5057 03

	1-32-10;
	2-32-10;
	3-32-10
	37 9941 4117 01
	37 9941 5058 02

	1-40-10;
	2-40-10;
	3-40-10
	37 9941 4118 00
	37 9941 5059 01

	1-50-10;
	2-50-10;
	3-50-10
	37 9941 4119 10
	37 9941 5060 08

	1-65-10;
	2-65-10;
	3-65-10
	37 9941 4120 06
	37 9941 5061 07

	1-80-10;
	2-80-10;
	3-80-10
	37 9941 4121 05
	37 9941 5062 06

	1-100-10;
	2-100-10;
	3-100-10
	37 9941 4122 04
	37 9941 5063 05

	1-125-10;
	2-125-10;
	3-125-10
	37 9941 4123 03
	37 9941 5064 04

	1-150-10;
	2-150-10;
	3-150-10
	37 9941 4124 02
	37 9941 5065 03

	1-175-10;
	2-175-10;
	3-175-10
	37 9941 4125 01
	37 9941 5066 02

	1-200-10;
	2-200-10;
	3-200-10
	37 9941 4126 00
	37 9941 5067 01

	1-225-10;
	2-225-10;
	3-225-10
	37 9941 4127 10
	37 9941 5068 00

	1-250-10;
	2-250-10;
	3-250-10
	37 9941 4128 09
	37 9941 5069 10

	1-300-10;
	2-300-10;
	3-300-10
	37 9941 4129 08
	37 9941 5070 06

	1-350-10;
	2-350-10;
	3-350-10
	37 9941 4130 04
	37 9941 5071 05

	1-400-10;
	2-400-10;
	3-400-10
	37 9941 4131 03
	37 9941 5073 03

	1-500-10;
	2-500-10;
	3-500-10
	37 9941 4132 00
	37 9941 5074 02

	1-600-10;
	2-600-10;
	3-600-10
	37 9941 4133 01
	37 9941 5075 01

	1-700-10;
	2-700-10;
	3-700-10
	37 9941 4616 09
	37 9941 5476 10

	1-800-10;
	2-800-10;
	3-800-10
	37 9941 4617 08
	37 9941 5477 09

	1-900-10
	 
	 
	37 9941 4618 07
	37 9941 5478 08

	1-1000-10
	 
	 
	37 9941 4619 06
	37 9941 5479 07

	1-1200-10
	 
	 
	37 9941 4620 02
	37 9941 5480 03

	1-1400-10
	 
	 
	37 9941 4621 01
	37 9941 5481 02

	1-1600-10
	 
	 
	37 9941 4622 00
	37 9941 5482 01

	Квадратные фланцы
	 
	 

	1-10-10;
	2-10-10;
	3-10-10
	37 9955 4021 04
	37 9955 5021 00

	1-15-10;
	2-15-10;
	3-15-10
	37 9955 4022 03
	37 9955 5022 10

	1-20-10;
	2-20-10;
	3-20-10
	37 9955 4023 02
	37 9955 5023 09

	1-25-10;
	2-25-10;
	3-25-10
	37 9955 4024 01
	37 9955 5024 08

	1-32-10;
	2-32-10;
	3-32-10
	37 9955 4025 00
	37 9955 5025 07

	1-40-10;
	2-40-10;
	3-40-10
	37 9955 4026 10
	37 9955 5026 06

	1-50-10;
	2-50-10;
	3-50-10
	37 9955 4027 09
	37 9955 5027 05

	1-65-10;
	2-65-10;
	3-65-10
	37 9955 4028 08
	37 9955 5028 04

	1-80-10;
	2-80-10;
	3-80-10
	37 9955 4029 07
	37 9955 5029 03

	Круглые фланцы
	 
	 

	1-10-16;
	2-10-16;
	3-10-16
	37 9941 4133 10
	37 9941 5076 00

	1-15-16;
	2-15-16;
	3-15-16
	37 9941 4134 09
	37 9941 5077 10

	1-20-16;
	2-20-16;
	3-20-16
	37 9941 4135 08
	37 9941 5078 09

	1-25-16;
	2-25-16;
	3-25-16
	37 9941 4136 07
	37 9941 5079 08

	1-32-16;
	2-32-16;
	3-32-16
	37 9941 4137 06
	37 9941 5080 04

	1-40-16;
	2-40-16;
	3-40-16
	37 9941 4138 00
	37 9941 5081 03

	1-50-16;
	2-50-16;
	3-50-16
	37 9941 4139 04
	37 9941 5082 02

	1-65-16;
	2-65-16;
	3-65-16
	37 9941 4140 02
	37 9941 5083 01

	1-80-16;
	2-80-16;
	3-80-16
	37 9941 4141 01
	37 9941 5084 00

	1-100-16;
	2-100-16;
	3-100-16
	37 9941 4142 00
	37 9941 5085 10

	1-125-16;
	2-125-16;
	3-125-16
	37 9941 4143 10
	37 9941 5086 09

	1-150-16;
	2-150-16;
	3-150-16
	37 9941 4144 09
	37 9041 5087 08

	1-175-16;
	2-175-16;
	3-175-16
	37 9941 4145 08
	37 9941 5088 07

	1-200-16;
	2-200-16;
	3-200-16
	37 9941 4146 07
	37 9941 5089 06

	1-225-16;
	2-225-16;
	3-225-16
	37 9941 4147 06
	37 9941 5090 02

	1-250-16;
	2-250-16;
	3-250-16
	37 9941 4148 05
	37 9941 5091 01

	1-300-16;
	2-300-16;
	3-300-16
	37 9941 4149 04
	37 9941 5092 00

	1-350-16;
	2-350-16;
	3-350-16
	37 9941 4150 00
	37 9941 5093 10

	1-400-16;
	2-400-16;
	3-400-16
	37 9941 4151 10
	37 9941 5094 09

	1-450-16;
	2-450-16;
	3-450-16
	37 9941 4152 09
	37 9941 5095 08

	1-500-16;
	2-500-16;
	3-500-16
	37 9941 4153 08
	37 9941 5096 07

	1-600-16;
	2-600-16;
	3-600-16
	37 9941 4154 07
	37 9941 5097 06

	1-700-16;
	2-700-16;
	3-700-16
	37 9941 4623 10
	37 9941 5483 00

	1-800-16;
	2-800-16;
	3-800-16
	37 9941 4624 09
	37 9941 5484 10

	1-900-16;
	 
	 
	37 9941 4625 08
	37 9941 5485 09

	1-1000-16;
	 
	 
	37 9941 4626 07
	37 9941 5486 08

	1-1200-16
	 
	 
	37 9941 4627 06
	37 9941 5487 07

	Квадратные фланцы
	 
	 

	1-10-16;
	2-10-16;
	3-10-16
	37 9955 4030 03
	37 9955 5030 10

	1-15-16;
	2-15-16;
	3-15-16
	37 9955 4031 02
	37 9955 5031 09

	1-20-16;
	2-20-16;
	3-20-16
	37 9955 4032 01
	37 9955 5032 08

	1-25-16;
	2-25-16;
	3-25-16
	37 9955 4033 00
	37 9955 5033 07

	1-32-16;
	2-32-16;
	3-32-16
	37 9955 4034 10
	37 9955 5034 06

	1-40-16;
	2-40-16;
	3-40-16
	37 9955 4035 09
	37 9955 5035 05

	1-50-16;
	2-50-16;
	3-50-16
	37 9955 4036 08
	37 9955 5036 04

	1-65-16;
	2-65-16;
	3-65-16
	37 9955 4037 07
	37 9955 5037 03

	1-80-16;
	2-80-16;
	3-80-16
	37 9955 4038 06
	37 9955 5038 02

	Круглые фланцы
	 
	 

	1-10-25;
	2-10-25;
	3-10-25
	37 9941 4155 06
	37 9941 5098 05

	1-15-25;
	2-15-25;
	3-15-25
	37 9941 4156 05
	37 9941 5099 04

	1-20-25;
	2-20-25;
	3-20-25
	37 9941 4157 04
	37 9941 5100 06

	1-25-25;
	2-25-25;
	3-25-25
	37 9941 4158 03
	37 9941 5101 05

	1-32-25;
	2-32-25;
	3-32-25
	37 9941 4159 02
	37 9941 5102 04

	1-40-25;
	2-40-25;
	3-40-25
	37 9941 4160 09
	37 9941 5103 03

	1-50-25;
	2-50-25;
	3-50-25
	37 9941 4161 08
	37 9941 5104 02

	1-65-25;
	2-65-25;
	3-65-25
	87 9941 4162 07
	37 9941 5105 01

	1-80-25;
	2-80-25;
	3-80-25
	37 9941 4163 06
	37 9941 5106 00

	1-100-25;
	2-100-25;
	3-100-25
	37 9941 4164 05
	37 9941 5107 10

	1-125-25;
	2-125-25;
	3-125-25
	37 9941 4165 04
	37 9941 5108 09

	1-150-25;
	2-150-25;
	3-150-25
	37 9941 4166 03
	37 9941 5109 08

	1-175-25;
	2-175-25;
	3-175-25
	37 9941 4167 02
	37 9941 5110 04

	1-200-25;
	2-200-25;
	3-200-25
	37 9941 4168 01
	37 9941 5111 03

	1-225-25;
	2-225-25;
	3-225-25
	37 9941 4169 00
	37 9941 5112 02

	1-250-25;
	2-250-25;
	3-250-25
	37 9941 4170 07
	37 9941 5113 01

	1-300-25;
	2-300-25;
	3-300-25
	37 9941 4171 06
	37 9941 5114 00

	1-350-25;
	2-350-25;
	3-350-25
	37 9941 4172 05
	37 9941 5115 10

	1-400-25;
	2-400-25;
	3-400-25
	37 9941 4173 04
	37 9941 5116 09

	1-450-25;
	2-450-25;
	3-450-25
	37 9941 4174 03
	37 9941 5117 08

	1-500-25;
	2-500-25;
	3-500-25
	37 9941 4175 02
	37 9941 5118 07

	1-600-25;
	2-600-25;
	3-600-25
	37 9941 4628 05
	37 9941 5488 06

	1-700-25;
	2-700-25;
	3-700-25
	37 9941 4629 04
	37 9941 5489 05

	1-800-25;
	2-800-25;
	3-800-25
	37 9941 4630 00
	37 9941 5490 01

	Квадратные фланцы
	 
	 

	1-10-25;
	2-10-25;
	3-10-25
	37 9955 4039 05
	37 9955 5039 01

	1-15-25;
	2-15-25;
	3-15-25
	37 9955 4040 01
	37 9955 5040 08

	1-20-25;
	2-20-25;
	3-20-25
	37 9955 4041 00
	37 9955 5041 07

	1-25-25;
	2-25-25;
	3-25-25
	37 9955 4042 10
	37 9955 5042 06

	1-32-25;
	2-32-25;
	3-32-25
	37 9955 4043 09
	37 9955 5043 05

	1-40-25;
	2-40-25;
	3-40-25
	37 9955 4044 08
	37 9955 5044 04

	1-50-25;
	2-50-25;
	3-50-25
	37 9955 4045 07
	37 9955 5045 03


В случае изготовления фланцев с уплотнительной поверхностью шип-паз (исполнения 4, 5, 8 и 9) коды ОКП сохраняются.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР.
ИСПОЛНИТЕЛИ
М. И. Власов, О. Н. Шпаков, Р. И. Хасанов, О. И. Федоров (руководитель темы), Б. В. Бурмистров, А. П. Келка, Н. С. Сизова.
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2238.
3. Срок первой проверки-1991 г.; периодичность проверки-5 лет.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 1255-67, ГОСТ 9938-62, ГОСТ 12827-67, ГОСТ 12828-67.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта

	ГОСТ 7505-89
	5

	ГОСТ 12815-80
	3

	ГОСТ 12816-80
	10


6. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4 утвержденными в марте 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 4-88, 12-89, 7-92),
